## 工布江达县污水处理厂

## 自行监测方案

企业名称：    工布江达县污水处理厂

编制时间：     2022年 5月 12日

## 一、企业概况

## 1、基本信息

工布江达县污水处理厂位于林芝市工布江达县江达镇帕朗沙村，占地约14368平方米，设计规模3000m³/d。工程于2015年底开始建设，2017年5月完工，2017年9月26日通过验收，现正在正常运行，出水水质达标，达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级B标准。

2、企业污染物治理及排放情况

## （1）企业废气主要为污水处理站产生的的氨气、硫化氢、甲烷、臭气浓度，经加罩/加盖等方式处理后以无组织形式排放。

## （2）本项目是将工布江达镇产生的生活污水处理达标后排放至尼洋河。

## （3）本项目主要产噪设备生产设备，通过选用低噪声设备，合理布局等措施，厂界噪声可以达标。

## 二、企业自行监测开展情况

## 我单位进出口废水具备自行监测能力，废气不具备自行监测能力，为履行企业自行监测的职责，我公司将委托有资质的第三方监测机构开展监测，并签定协议。

第三方监测机构负责监测过程中的质量保证与控制工作。

## 三、手工监测方案

## 1、废气、废水监测点位、监测指标及监测频次

废气、废水主要排放源、废气排放口数量、监测点位、监测项目及监测频次见表1。

表1 废气和废水污染源监测内容一览表

| 序号 | 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 测试要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织废气 | 厂界（1#~4#） | 氨（氨气）、臭气浓度、甲烷、硫化氢 | 1季度1次 | 记录风速、风向、温度、气压等 |
| 2 | 废水 | 进出水 | 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度 | 流量自动检测、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷pH值、悬浮物每12小时监测一次，其它因子一个季度一次 | 记录水温 |

## 监测点位示意图

图1 监测点位示意图

## 3、监测分析方法、采样方法及方法依据

表2 废气废水污染物监测方法、依据

| 工布江达县污水处理厂废水检测方案 |
| --- |
| 检测 类别 | 污染物名称 | 检测内容 | 检测方法 | 检测点位 | 监测设施 | 手工监测采样方法及个数 | 检测频次 |
| 废水 | pH值 | 温度 | 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002年） | 污水处理厂进口、出口 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/日 |
|  | 石油类 |  | 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 |  | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季 |
|  | 阴离子表面活性剂 |  | 阴离子表面活性剂的测定 亚甲兰分光光度法 GB7494-87 |  | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季 |
|  | 氨氮 |  | 氨氮的测定 纳式试剂分光光度法 HJ535-2009 |  | 自动 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/日 |
|  | 总磷 |  | 总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB 11893-89 |  | 自动 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/日 |
|  | 总氮 |  | 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 |  | 手动 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/日 |
|  | 悬浮物 |  | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89 |  | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季 |
|  | 动植物油 |  | 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 |  | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季 |
|  | 化学 需氧量 |  | 化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ828-2017 |  | 自动 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/日 |
|  | 五日生化 需氧量 |  | 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 |  | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季 |
|  | 粪大肠 菌群 |  | 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法 《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版）国家环保总局（2002年） |  | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季 |
|  | 色度 |  | 色度的测定 稀释倍数法 GB11903-89 |  | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/季 |

| 工布江达县污水处理厂废气检测方案 |
| --- |
| 检测 类别 | 污染物名称 | 检测内容 | 检测方法 | 检测点位 | 监测设施 | 手工监测采样方法及个数 | 检测频次 |
| 废气 | 甲烷 | 温度,气压,风速,风向 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017 | 污水处理站周界 | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/年 |
|  | 臭气浓度 |  | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 |  | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/半年 |
|  | 氨（氨气） |  | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |  | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/半年 |
|  | 硫化氢 |  | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版 国家环保总局 2003年) |  | 手工 | 非连续采样 至少4个 | 1次/半年 |

## 4、监测数据记录、整理、存档要求等

数据记录：采样日期、采样时间、采样点位，企业在采样期间生产运行状况。

整理与存档：整理成台账保存备查，存档方式为电子档案和纸质档案。

## 5、质量控制和质量保证要求

（1）按照《排污单位自行监测技术指南 总则》 ( HJ 819-2017)要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系，梳理全过程监测质控要求；

（2）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（3）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

（4）废气监测质量保证措施：按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T 373-2007）、《固定污染源废气甲烷、总烃和非甲烷总烃测定气相色谱法》（HJ38-2017）、《水质 色度的测定GB 11903-89》等执行，具有自动校准功能的仪器，应不超过24小时自动校准一次仪器零点和量程。手工无组织废气监测按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）等执行。

## 四、自行监测信息公布

## 1、公布方式

（1）按要求及时向环境保护主管部门上报自行监测信息；

## （2）通过网站或厂内公告栏等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。

## 2、公布内容

（1）基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

（2）自行监测方案；

（3）自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

（4）未开展自行监测的原因。

## 3、公布时限

（1）企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；

## （2）手工监测数据于每次监测完成后的次日公布。

工布江达县污水处理厂

日期： 2022年5月12日